## МАТРИЦА
ID | Код параметра | Раздел ПД (ПП РФ № 87) | Контролируемый параметр | Ед. изм. | Источник в ПД | Источник в РД | Источник в ИД | Логика ИИ-связи (предварительный триггер) | Приоритет экспертной проверки
1 | M-001 | Раздел 1. ПЗ | Площадь застройки | м² | Раздел ПЗУ: Таблица ТЭП | Раздел ПП (ГП): Лист "Общие данные", Таблица ТЭП | Технический план БТИ; Акт выноса осей | Расхождение контуров здания на генплане с данными БТИ или РД > 0. | HIGH — обязательная экспертная проверка
2 | M-002 | Раздел 1. ПЗ | Общая площадь здания | м² | Раздел ПЗ: Таблица ТЭП (текстовая часть) | Раздел АР: Лист "Общие данные", Сводная экспликация | Технический план БТИ; ЗОС | Дельта общей площади между ПД и РД (или ИД) > 1%. | HIGH — обязательная экспертная проверка
3 | M-003 | Раздел 1. ПЗ | Полезная / Расчетная площадь | м² | Раздел ПЗ: Таблица ТЭП | Раздел АР: Сводная экспликация помещений | Технический план БТИ | Сокращение полезной площади в РД в пользу технических зон. | MEDIUM — экспертная проверка
4 | M-004 | Раздел 1. ПЗ | Строительный объем (Общий) | м³ | Раздел ПЗ: Таблица ТЭП | Раздел АР/КР: Лист "Общие данные", Таблица ТЭП | Технический план БТИ; ЗОС | Изменение внешних объемных габаритов здания в РД без корректировки ПД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
5 | M-005 | Раздел 1. ПЗ | Строительный объем (Подземный) | м³ | Раздел ПЗ: Таблица ТЭП | Раздел КК/АР: ТЭП подземной части | Технический план БТИ | Изменение глубины заложения или объема паркинга/подвала в РД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
6 | M-006 | Раздел 1. ПЗ | Строительный объем (Надземный) | м³ | Раздел ПЗ: Таблица ТЭП | Раздел АР/КР: Чертежи фасадов и разрезов | Разрешение на ввод; ЗОС | Изменение общего числа этажей (включая технический) в РД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
7 | M-007 | Раздел 1. ПЗ | Этажность (надземная) | ед. | Раздел ПЗ: Таблица ТЭП | Раздел АР: Заглавные листы, чертежи фасадов | Разрешение на ввод; Технический план БТИ | Несовпадение количества надземных этажей в РД с утвержденной ПД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
8 | M-008 | Раздел 1. ПЗ | Высота здания | м | Раздел ПЗ: Таблица ТЭП (высотная отметка) | Раздел АР: Чертежи фасадов, разрезы | Исполнительная геодезическая съемка фасада | Увеличение высоты здания в РД (риск нарушения ограничений приаэродромных зон). | HIGH — обязательная экспертная проверка
9 | M-009 | Раздел 1. ПЗ | Абсолютная отметка 0.000 | м | Раздел ПЗ: Текст (геоподоснова) | Раздел АР/КР: Чертежи (отметка на разрезах) | Исполнительная геодезическая схема | Несоответствие абсолютной отметки нуля на чертежах РД геоподоснове ПД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
10 | M-010 | Раздел 1. ПЗ | Количество квартир | шт. | Раздел ПЗ: Таблица ТЭП; Текст "Жилищная часть" | Раздел АР: Сводная экспликация квартир | Технический план БТИ (план помещений) | Изменение общего количества жилых единиц (перепланировка в РД). | HIGH — обязательная экспертная проверка
11 | M-011 | Раздел 1. ПЗ | Квартирография | шт. | Раздел ПЗ: Текст (состав квартир) | Раздел АР: Сводная экспликация квартир | Технический план БТИ | Изменение пропорций (например, замена 3-комнатной на две студии). | HIGH — обязательная экспертная проверка
12 | M-012 | Раздел 1. ПЗ | Количество машино-мест (подземных) | шт. | Раздел ПЗ: Таблица ТЭП (паркинг) | Раздел АР: План расстановки авто в паркинге | Исполнительная схема разметки паркинга; Техплан БТИ | Сокращение количества машино-мест в РД (нарушение местных нормативов). | HIGH — обязательная экспертная проверка
13 | M-013 | Раздел 1. ПЗ | Технологическая мощность / Вместимость | ед. | Раздел ПЗ: Текст (ТХ) | Раздел ТХ: Лист "Общие данные"; Спецификация оборудования | Акт приемки оборудования; Акт ПНР | Снижение мощности (выпуск продукции в год) или вместимости (школа/детсад). | HIGH — обязательная экспертная проверка
14 | M-014 | Раздел 1. ПЗ | Расчетная электрическая мощность | кВт | Раздел ПЗ: Текст (ТУ); Таблица нагрузок | Раздел ЭОМ: Лист "Общие данные", Расчетные таблицы | Акт техприсоединения; Акт допуска Ростехнадзора | Превышение расчетной мощности в РД над лимитом ТУ, выданным в ПД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
15 | M-015 | Раздел 1. ПЗ | Категория надежности электроснабжения | Кат. | Раздел ПЗ: Текст (Требования к надежности) | Раздел ЭОМ: Принципиальная схема ВРУ/ГРЩ | Акт допуска Ростехнадзора | Снижение категории (например, перевод ИТП с 1-й на 2-ю категорию). | HIGH — обязательная экспертная проверка
16 | M-016 | Раздел 1. ПЗ | Суточный расход водопотребления | м³/сут | Раздел ПЗ: Баланс водопотребления | Раздел ВК: Лист "Общие данные", Таблица расходов | Договор ХВС/ГВС (лимиты) | Выход расчетного расхода в РД за объемы, утвержденные экспертизой в ПД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
17 | M-017 | Раздел 1. ПЗ | Суммарная тепловая нагрузка | Гкал/ч | Раздел ПЗ: Текст (ТУ теплосети) | Раздел ОВ: Лист "Общие данные", Таблица нагрузок | Акт готовности систем; Договор теплоснабжения | Превышение суммарной тепловой нагрузки в спецификациях и таблицах РД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
18 | M-018 | Раздел 1. ПЗ | Максимальный часовой расход газа | м³/ч | Раздел ПЗ: Текст (ТУ газа) | Раздел ГСВ: Лист "Общие данные"; Схема ГРП/Ш | Акт приемки газопровода; Договор поставки газа | Увеличение потребления газа в РД выше лимита, одобренного в ПД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
19 | M-019 | Раздел 1. ПЗ | Коэффициент застройки (КЗ) | % | Раздел ПЗ: Таблица ТЭП земельного участка | Раздел ПП (ГП): Лист "Общие данные", Таблица ТЭП | Справка о ТЭП для ввода в эксплуатацию | Превышение КЗ над предельным значением, утвержденным в ПД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
20 | M-020 | Раздел 1. ПЗ | Коэффициент использования территории (КИТ) | % | Раздел ПЗ: Таблица ТЭП земельного участка | Раздел ПП (ГП): Лист "Общие данные", Таблица ТЭП | Справка о ТЭП для ввода в эксплуатацию | Выход за нормативные рамки плотности, утвержденные в ПД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
21 | M-021 | Раздел 1. ПЗ | Класс энергетической эффективности | Буква | Раздел ПЗ: Текст "Энергоэффективность" | Раздел АР/ОВ: Требования в "Общих данных" | Энергетический паспорт (фактический по замерам) | Снижение класса энергоэффективности в РД/ИД относительно ПД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
22 | M-022 | Раздел 1. ПЗ | Степень огнестойкости здания | Степень | Раздел ПЗ: Противопожарные характеристики | Раздел АР/КР: Лист "Общие данные" (маркировка) | Заключение ГПН (МЧС) | Снижение степени огнестойкости (например, с I на II) в РД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
23 | M-023 | Раздел 1. ПЗ | Класс конструктивной пожарной опасности | Класс (С0, С1) | Раздел ПЗ: Противопожарные характеристики | Раздел АР/КР: Лист "Общие данные" (маркировка) | Заключение ГПН (МЧС) | Снижение класса пожарной опасности (например, с С0 на С1) в РД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
24 | M-024 | Раздел 2. СПЗУ | Объем грунта (выемка/насыпь) | м³ | Ведомость объемов работ (СПЗУ) | Раздел ПП: План земляных масс; Ведомость выемки | Журнал учета транспорта; Накладные на вывоз/завоз | Дельта объемов выемки и обратной засыпки между стадиями > 5%. | MEDIUM — экспертная проверка
25 | M-025 | Раздел 2. СПЗУ | Площадь асфальтобетонного покрытия | м² | Ведомость проездов, тротуаров и площадок (СПЗУ) | План благоустройства; Ведомость покрытий (ПП) | Исполнительная схема покрытий; Акты АОСР | Увеличение или уменьшение площади твердых покрытий > 5%. | MEDIUM — экспертная проверка
26 | M-026 | Раздел 2. СПЗУ | Площадь тротуарного плиточного покрытия | м² | Ведомость проездов, тротуаров и площадок (СПЗУ) | План благоустройства; Ведомость покрытий (ПП) | Исполнительная схема покрытий; Акты АОСР | Изменение объемов мощения без согласования заказчика. | MEDIUM — экспертная проверка
27 | M-027 | Раздел 2. СПЗУ | Площадь озеленения и газонов | м² | Ведомость проездов, тротуаров и площадок (СПЗУ) | План благоустройства; Ведомость озеленения (ПП) | Исполнительная схема благоустройства; Акты приемки | Сокращение площади озеленения в РД/ИД ниже минимальных требований ГПЗУ. | HIGH — обязательная экспертная проверка
28 | M-028 | Раздел 2. СПЗУ | Площадь детских и спортивных площадок | м² | Текст СПЗУ; Схема благоустройства | План благоустройства; Спецификация МАФ (ПП) | Исполнительная схема благоустройства | Уменьшение нормативной площади площадок отдыха/спорта в РД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
29 | M-029 | Раздел 2. СПЗУ | Спецификация МАФ | шт. / компл. | Ведомость МАФ (СПЗУ) | Спецификация оборудования благоустройства (ПП) | Паспорта качества; Сертификаты на установленные МАФ | Сокращение позиций МАФ; подмена на аналоги низкого качества. | MEDIUM — экспертная проверка
30 | M-030 | Раздел 2. СПЗУ | Ширина внутриплощадочных дорог и проездов | м | План проездов; Линейные размеры (СПЗУ) | План благоустройства; Полосы проезжей части (ПП) | Исполнительная схема покрытий (фактические обмеры) | Ширина пожарного проезда в РД или в натуре (ИД) менее 4.2 м. | HIGH — обязательная экспертная проверка
31 | M-031 | Раздел 2. СПЗУ | Радиусы поворота дорог и пожарных проездов | м | План проездов; Радиусы закруглений (СПЗУ) | Разбивочный план проездов (ПП) | Исполнительная геодезическая схема | Уменьшение радиуса поворота пожарной техники < 10-12 м (норматив). | HIGH — обязательная экспертная проверка
32 | M-032 | Раздел 2. СПЗУ | Конструкция дорожной одежды | мм (слои) | Текст СПЗУ; Типовые поперечные разрезы | Детальные разрезы и узлы; Спецификация (ПП) | Акты АОСР на устройство слоев (песок, щебень, асфальт) | Исключение слоев или уменьшение толщины асфальта/щебня в РД и ИД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
33 | M-033 | Раздел 2. СПЗУ | Уклоны дорог и проездов | ‰ | План организации рельефа (СПЗУ) | План организации рельефа; Проектные уклоны (ПП) | Исполнительная геодезическая схема (высотные отметки) | Нарушение уклонов, ведущее к застою воды или превышению крутизны. | MEDIUM — экспертная проверка
34 | M-034 | Раздел 2. СПЗУ | Точки и координаты подключения внешних сетей | Коорд. | Сводный план инженерных сетей (СПЗУ) | Наружные сети (НВК/НТС); Разбивочные чертежи | Исполнительная геодезическая схема до точки врезки | Смещение точки подключения наружной сети относительно ТУ и ПД > 0.5 м. | HIGH — обязательная экспертная проверка
35 | M-035 | Раздел 2. СПЗУ | Охранные зоны существующих коммуникаций | — | Ситуационный план; Сводный план с границами (СПЗУ) | Планы прокладки трасс; Посадка зданий (ПП) | Исполнительная разбивка осей зданий и сетей | Посадка временных зданий, кранов или сетей в охранную зону. | HIGH — обязательная экспертная проверка
36 | M-036 | Раздел 2. СПЗУ | Тип и высотные параметры ограждения территории | м | Текст СПЗУ; Чертежи элементов ограждения | Рабочие чертежи заборов/ворот; Спецификация (АР/ПП) | Акты АОСР на монтаж; Паспорта конструкций | Замена типа ограждения (например, шумозащита на сетку); занижение высоты. | MEDIUM — экспертная проверка
37 | M-037 | Раздел 2. СПЗУ | Количество и разметка парковочных мест на участке | шт. | Схема планировочной организации (СПЗУ) | План благоустройства; Разметка автостоянок (ПП) | Исполнительная схема дорожной разметки | Сокращение количества наземных парковочных мест в РД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
38 | M-038 | Раздел 2. СПЗУ | Количество парковочных мест для МГН на участке | шт. | Схема парковочных зон (СПЗУ/ОДИ) | План благоустройства; Знаки и разметка (ПП) | Исполнительная схема разметки; Акты установки знаков | Отсутствие или уменьшение доли мест для МГН (< 10% от общего числа). | HIGH — обязательная экспертная проверка
39 | M-039 | Раздел 2. СПЗУ | Мероприятия по инженерной подготовке (дренажи) | — | Схема инженерной подготовки (СПЗУ) | Схемы дождевой канализации; Дренажные системы (НВК) | Акты АОСР на устройство дренажа; Исполнительные схемы | Исключение из РД открытых лотков или закрытых систем пристенного дренажа. | HIGH — обязательная экспертная проверка
40 | M-040 | Раздел 3. АР | Ширина магистральных эвакуационных коридоров | м | Планы этажей; Схемы путей эвакуации (АР) | Кладочные планы; Линейные размеры (АР) | Исполнительная схема поэтажных планов (обмеры после отделки) | Снижение ширины коридора в РД/ИД менее 1.2 м (СП 1.13130). | HIGH — обязательная экспертная проверка
41 | M-041 | Раздел 3. АР | Ширина эвакуационных выходов (дверей) | м | Ведомость заполнения проемов (АР) | Спецификация дверей (ГОСТ 21.101); Детальные узлы (АР) | Паспорта на двери; Акты АОСР (фактический замер) | Ширина дверного полотна на путях эвакуации в РД/ИД < 0.9 м. | HIGH — обязательная экспертная проверка
42 | M-042 | Раздел 3. АР | Высота путей эвакуации и проемов | м | Разрезы здания; Высотные отметки (АР) | Рабочие размеры; Чертежи лестничных клеток (АР) | Исполнительная геодезическая схема (высоты интерьеров) | Высота коридоров < 2.0 м или дверей < 1.9 м (СП 1.13130). | HIGH — обязательная экспертная проверка
43 | M-043 | Раздел 3. АР | Направление открывания эвакуационных дверей | — | Планы этажей; Схемы эвакуации (АР) | Рабочие планы; Графические схемы (АР) | Акты проверки систем ПЗ; Фотофиксация | Дверь открывается внутрь помещения или блокирует смежный поток эвакуации. | HIGH — обязательная экспертная проверка
44 | M-044 | Раздел 3. АР | Послойный состав пирога кровли | мм (слои) | Узлы кровли; Разрезы; Спецификация (АР) | План кровли; Детальные чертежи; Спецификация (АР) | Акты АОСР на устройство кровли | Замена кровельной мембраны на класс ниже; исключение пароизоляционного слоя. | HIGH — обязательная экспертная проверка
45 | M-045 | Раздел 3. АР | Уклоны кровли и система водостока | % / ° | План кровли; Стрелки уклонов (АР) | Рабочий план кровли; Спецификация (АР) | Исполнительная схема кровли (нивелировка уклонов и воронок) | Уменьшение уклона кровли ниже проектного; сокращение количества воронок. | HIGH — обязательная экспертная проверка
46 | M-046 | Раздел 3. АР | Общее количество и габариты оконных блоков | шт. / м² | Ведомость заполнения проемов (АР) | Спецификация окон; Рабочие фасады (АР) | Сертификаты на окна; Акты приемки конструкций | Сокращение количества окон; уменьшение площади остекления (риск КЕО). | HIGH — обязательная экспертная проверка
47 | M-047 | Раздел 3. АР | Габариты и глубина тамбуров входных групп | м | Планы 1 этажа; Входные группы (АР) | Детальные чертежи крылец; Спецификация дверей (АР) | Исполнительная схема входных групп (фактические обмеры) | Глубина тамбура в РД/ИД менее 1.5-1.8 м (невозможность проезда коляски). | HIGH — обязательная экспертная проверка
48 | M-048 | Раздел 3. АР | Количество и параметры лестничных маршей и ступеней | шт. / мм | Разрезы лестничных клеток; Планы этажей (АР) | Детальные чертежи лестниц; Спецификация (АР) | Исполнительная схема лестниц (фактические промеры) | Изменение количества ступеней; высота подступенка > 150 мм или проступь < 300 мм. | HIGH — обязательная экспертная проверка
49 | M-049 | Раздел 3. АР | Высота и тип ограждений лестниц, балкона, кровли | м | Фасады; Разрезы; Узлы ограждений (АР) | Детальные рабочие чертежи; Спецификация (АР) | Акты АОСР на монтаж; Замеры высоты (ИД) | Снижение высоты ограждения < 1.2 м для кровли/балкона (СП 54.13330). | HIGH — обязательная экспертная проверка
50 | M-050 | Раздел 3. АР | Спецификация и типы внутренней отделки помещений | Класс (КМ) | Ведомость отделки (ГОСТ 21.501) (АР) | Ведомость отделки; Спецификация ЛКМ/плитки (АР) | Сертификаты; Пожарные декларации на материалы | Подмена негорючей отделки (КМ0/КМ1) на горючую (КМ3) на путях эвакуации. | HIGH — обязательная экспертная проверка
51 | M-051 | Раздел 3. АР | Параметры естественного освещения (КЕО) | % | Расчет КЕО (АР) | Спецификация окон; Планы этажей (АР) | Заключение экспертизы; Лабораторные замеры КЕО | Изменение конфигурации оконных переплетов в РД, снижающее светопропускание. | MEDIUM — экспертная проверка
52 | M-052 | Раздел 3. АР | Цветовое решение и материалы облицовки фасадов | RAL / Артикул | Чертежи фасадов в цвете (Паспорт фасадов) | Рабочие чертежи фасадов; Раскладка плитки (АР) | Паспорта качества на фасадные панели; Акты АОСР | Изменение колористического решения фасада в РД без согласования. | MEDIUM — экспертная проверка
53 | M-053 | Раздел 3. АР | Конструктивные мероприятия по защите от шума | — | Текст АР: Звукоизоляция перегородок | Чертежи деформационных швов; Прокладки (АР) | Акты АОСР на устройство прокладок | Отсутствие в РД демпферных лент в местах сопряжения перегородок и перекрытий. | MEDIUM — экспертная проверка
54 | M-054 | Раздел 4. КР | Шаг и привязка координационных осей несущего каркаса | мм | Схема расположения осей (КР) | Разбивочные планы фундаментов; Стен (КЖ/КМ) | Исполнительная геодезическая схема осей | Самовольное изменение шага колонн или сдвиг осей в РД/ИД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
55 | M-055 | Раздел 4. КР | Класс прочности бетона монолитных конструкций | Марка (B) | Общие данные; Спецификация материалов (КР) | Общие указания; Спецификация элементов (КЖ) | Журнал бетонных работ; Паспорта на БСГ; Протоколы испытаний | Понижение класса бетона несущих элементов (например, B35 на B30) в РД/ИД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
56 | M-056 | Раздел 4. КР | Марка стали и класс прочности металлопроката | Марка (С) | Текст КР; Спецификация металлопроката | Ведомости материалов; Спецификация (КМ/КМД) | Журнал сварочных работ; Сертификаты на металл | Подмена марки стали на менее прочную (например, С345 на С245). | HIGH — обязательная экспертная проверка
57 | M-057 | Раздел 4. КР | Марка и класс прочности рабочей арматуры | Класс (А) | Общие указания; Спецификация (КР) | Общие указания; Ведомость расхода стали (КЖ) | Акты АОСР на армирование; Сертификаты на сталь | Замена класса арматуры на менее пластичный (например, А500С на А400). | HIGH — обязательная экспертная проверка
58 | M-058 | Раздел 4. КР | Толщина монолитной фундаментной плиты / ростверка | мм | Опалубочный чертеж фундамента (КР) | Опалубочные чертежи плиты; Разрезы (КЖ) | Исполнительная геодезическая схема нивелировки верха/низа плиты | Уменьшение проектной толщины плиты в РД или по факту заливки (ИД). | HIGH — обязательная экспертная проверка
59 | M-059 | Раздел 4. КР | Толщина монолитных плит перекрытий и покрытия | мм | Опалубочные схемы перекрытий (КР) | Опалубочные чертежи; Разрезы (КЖ) | Исполнительная геодезическая схема нивелировки поверхности плит | Уменьшение конструктивной толщины диска перекрытия (риск деформаций). | HIGH — обязательная экспертная проверка
60 | M-060 | Раздел 4. КР | Геометрические сечения несущих колонн и пилонов | мм² | Схемы расположения; Сечения (КР) | Опалубочные чертежи колонн; Ведомости (КЖ) | Исполнительная схема колонн (промеры сечений) | Уменьшение площади поперечного сечения несущей вертикальной конструкции. | HIGH — обязательная экспертная проверка
61 | M-061 | Раздел 4. КР | Толщина несущих монолитных стен (ядра жесткости) | мм | Схемы расположения стен; Разрезы (КР) | Опалубочные чертежи стен; Шахт (КЖ) | Исполнительная геодезическая схема стен (толщины) | Уменьшение толщины стен лифтовых шахт или пилонов диафрагм жесткости. | HIGH — обязательная экспертная проверка
62 | M-062 | Раздел 4. КР | Диаметр продольной (рабочей) арматуры в колоннах/пилонах | мм | Схемы армирования (КР) | Спецификации армирования (КЖ) | Акты АОСР на армирование (вертикальные элементы) | Занижение диаметра продольных арматурных стержней в спецификациях РД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
63 | M-063 | Раздел 4. КР | Наличие и конструктивное исполнение деформационных швов | — | Схема расположения швов (КР) | Чертежи узлов температурных швов (КЖ/КМ) | Акты АОСР на устройство швов | Отсутствие, исключение или конструктивное искажение узла шва в РД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
64 | M-064 | Раздел 4. КР | Привязки и габариты лифтовых шахт | мм | Планы перекрытий; Отверстия (КР) | Чертежи лифтовых шахт; Закладные (КЖ) | Исполнительная геодезическая схема шахт | Сужение шахты или смещение закладных элементов в РД (риск монтажа лифта). | HIGH — обязательная экспертная проверка
65 | M-065 | Раздел 4. КР | Схемы расположения и площади технологических проемов | м² | Планы перекрытий; Отверстия (КР) | Чертежи планов перекрытий; Закладные (КЖ) | Исполнительная схема шахт | Самовольная заделка крупных проемов в РД без обрамляющего армирования. | HIGH — обязательная экспертная проверка
66 | M-066 | Раздел 4. КР | Антикоррозионная и огнезащитная обработка конструкций | Марка / Толщина | Требования к защите (КР) | Спецификация; Указания по защите (КЖ/КМ) | Акты АОСР на нанесение; Паспорта составов; Замеры слоя | Замена состава на менее огнестойкий (снижение предела REI). | HIGH — обязательная экспертная проверка
67 | M-067 | Раздел 4. КР | Ведомости расхода материалов (бетон, сталь) | м³ / т | Сводные таблицы расхода (КР) | Ведомости расхода стали (ВРС) (КЖ/КМ) | Общий журнал работ; Реестр накладных КС-2 | Итоговое расхождение объемов материалов между ПД, РД и ИД > 2%. | MEDIUM — экспертная проверка
68 | M-068 | Раздел 5. ИОС1 | Номинальная аппаратная защита ВРУ/ГРЩ | А (Ампер) | Принципиальные схемы сетей (ИОС1) | Схемы ВРУ/ГРЩ; Номиналы автоматов (ЭОМ) | Технические паспорта щитов; Акты ПНР | Занижение или завышение токов уставки в РД (риск пожара или ложных отключений). | HIGH — обязательная экспертная проверка
69 | M-069 | Раздел 5. ИОС1 | Сечение жил и маркировка распределительных кабелей | мм² | Схемы распределительных сетей; Спецификация (ИОС1) | Кабельные журналы; Поэтажные планы (ЭОМ/ЭМ) | Акты АОСР на прокладку; Протоколы изоляции | Занижение сечения кабелей или подмена негорючих марок (например, FRLS на обычный LS). | HIGH — обязательная экспертная проверка
70 | M-070 | Раздел 5. ИОС1 | Параметры и контуры заземления и молниезащиты | Ом / мм² | Схемы контуров заземления (ИОС1) | Расходные схемы; Схемы заземления (ЭГ/ЭМ) | Акты АОСР на заземление; Протоколы сопротивления | Уменьшение количества заземлителей или исключение элементов молниезащиты в РД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
71 | M-071 | Раздел 5. ИОС2 | Диаметры стояков и разводящих трубопроводов В1/Т3 | мм | Принципиальные схемы ХВС/ГВС (ИОС2) | Планы разводки; Аксонометрия; Спецификация труб (ВК) | Исполнительные схемы В1/Т3 (с диаметрами) | Уменьшение диаметров стояков или магистралей ХВС/ГВС в РД/ИД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
72 | M-072 | Раздел 5. ИОС2 | Материал и класс давления напорных труб В1/Т3 | Марка | Спецификация материалов (ИОС2) | Спецификация оборудования (ВК) | Паспорта и сертификаты на трубы | Подмена оцинкованных/чугунных труб на полипропилен без перерасчета расширения. | MEDIUM — экспертная проверка
73 | M-073 | Раздел 5. ИОС2 | Характеристики насосных станций хоз-питьевого водоснабжения | м³/ч / м / кВт | Схемы насосных станций; Параметры (ИОС2) | Чертежи насосных станций; Спецификация (ВК) | Технические паспорта; Акты индивидуальных испытаний | Занижение рабочих параметров закупаемого насосного оборудования в РД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
74 | M-074 | Раздел 5. ИОС3 | Диаметры выпусков и магистралей К1/К2 | мм | Принципиальные схемы канализации (ИОС3) | Планы подвала; Аксонометрия К1/К2 (ВК) | Исполнительные схемы К1/К2 (диаметры) | Уменьшение диаметров выпусков канализации из здания в РД (риск засоров). | HIGH — обязательная экспертная проверка
75 | M-075 | Раздел 5. ИОС3 | Материал и тип канализационных труб и фасонных частей | Марка | Спецификация материалов (ИОС3) | Спецификация оборудования (ВК/НВК) | Сертификаты; Накладные на трубы | Самовольная замена малошумных или чугунных труб на тонкостенный ПВХ. | MEDIUM — экспертная проверка
76 | M-076 | Раздел 5. ИОС4 | Диаметры магистралей и стояков отопления (Т1, Т2) | мм | Принципиальные схемы отопления (ИОС4) | Поэтажные планы; Аксонометрия; Спецификация (ОВ) | Исполнительные схемы отопления (диаметры) | Изменение диаметров Т1/Т2, нарушающее гидравлическую увязку системы. | HIGH — обязательная экспертная проверка
77 | M-077 | Раздел 5. ИОС4 | Технические параметры отопительных приборов (радиаторов) | Вт / шт. | Спецификация оборудования; Типы радиаторов (ИОС4) | Спецификация оборудования (ОВ) | Паспорта на радиаторы; Акты тепловых испытаний | Сокращение количества секций или замена на модели с меньшей теплоотдачей. | HIGH — обязательная экспертная проверка
78 | M-078 | Раздел 5. ИОС4 | Сечения и геометрия воздуховодов общеобменной вентиляции | мм² | Принципиальные схемы вентиляции (ИОС4) | Поэтажные планы; Разрезы; Спецификация (ОВ) | Исполнительные схемы вентиляции (геометрия коробов) | Уменьшение площади сечения воздуховода в РД (падение объема воздуха, рост шума). | HIGH — обязательная экспертная проверка
79 | M-079 | Раздел 5. ИОС4 | Характеристики вентиляторов общеобменной вентиляции | м³/ч / Па / кВт | Спецификация; Мощность вентиляторов (ИОС4) | Таблицы систем; Спецификация (ОВ) | Технические паспорта; Паспорта вентсистем | Подмена установок на аналоги с меньшей кратностью воздухообмена. | HIGH — обязательная экспертная проверка
80 | M-080 | Раздел 5. ИОС5 | Состав и емкость систем пожарной сигнализации (АПС) | шт. / зоны | Структурная схема АПС (ИОС5/ППМ) | Поэтажные планы; Схемы расстановки (СС/АПС) | Паспорта на датчики; Исполнительные схемы шлейфов | Сокращение количества извещателей в РД или нарушение расстояний между ними. | HIGH — обязательная экспертная проверка
81 | M-081 | Раздел 6. ПОС | Границы опасных зон работы грузоподъемных кранов | м | Строительный генплан; Радиусы (ПОС) | Строительный план; Расчетные зоны (ППР) | Общий журнал работ; Разбивка ограждений (ОКР) | Выход опасной зоны работы стрелы крана за границы участка или на жилые здания. | HIGH — обязательная экспертная проверка
82 | M-082 | Раздел 6. ПОС | Продолжительность этапов строительства (Календарный график) | дни | Текст ПОС; Нормативный срок; Календарный план | Укрупненный график СМР (ППР) | Общий журнал работ (даты начала/окончания этапов) | Превышение продолжительности критического этапа в графике РД > 10%. | MEDIUM — экспертная проверка
83 | M-083 | Раздел 6. ПОС | Посадка и габариты временных зданий и сооружений | м | Экспликация временных зданий (ПОС) | Строительный план (ППР) | Исполнительная геодезическая съемка (расположение) | Размещение бытовок в охранных зонах сетей или с нарушением пожарных разрывов. | HIGH — обязательная экспертная проверка
84 | M-084 | Раздел 6. ПОС | Схемы движения и ширина временных автодорог | м | Строительный генплан; Ширина проездов (ПОС) | Схемы движения транспорта (ППР) | Исполнительная съемка дорог (фактические обмеры) | Сужение временных дорог < 3.5-4.5 м (нарушение ПОС). | MEDIUM — экспертная проверка
85 | M-085 | Раздел 6. ПОС | Места размещения площадок складирования материалов | — | Строительный генплан; Зоны складирования (ПОС) | Зоны складирования (ППР) | Общий журнал работ; Фотофиксация (ОКР) | Размещение тяжелых конструкций в зоне откосов котлована или на непредусмотренных перекрытиях. | HIGH — обязательная экспертная проверка
86 | M-086 | Раздел 6. ПОС | Потребность в кадрах (Максимальная численность) | чел. | Расчет движения рабочей силы (ПОС) | График движения рабочих (ППР) | Журнал инструктажей; Данные ККУД на КПП | Превышение пиковой численности персонала в РД над вместимостью бытового городка. | MEDIUM — экспертная проверка
87 | M-087 | Раздел 6. ПОС | Технологическая последовательность возведения | — | Текст ПОС: Методы производства работ | Технологические карты (ППР) | Общий журнал работ (записи о ходе работ) | Самовольное изменение критических технологий (например, монолит на сборный ЖБ). | HIGH — обязательная экспертная проверка
88 | M-088 | Раздел 6. ПОС | Точки подключения и мощности временных ресурсов | кВт / м³ | Текст и графика ПОС: Потребители ресурсов | Рабочие схемы временных сетей (ППР) | Договоры на техприсоединение; Акты балансового разграничения | Превышение запрашиваемой мощности для строймашин над лимитом ПОС. | MEDIUM — экспертная проверка
89 | M-089 | Раздел 6. ПОС | Расположение пунктов мойки колес и выездов | — | Строительный генплан; Посты очистки (ПОС) | Схемы организации выездов (ППР) | Акты АОСР на устройство выезда; Мойки | Отсутствие или перенос пункта мойки колес в зону без оборотного водоснабжения. | MEDIUM — экспертная проверка
90 | M-090 | Раздел 7. ПОД | Границы опасных зон развала и обрушения конструкций | м | План сноса; Расчетные зоны (ПОД) | Строительный план демонтажа (ППР) | Общий журнал работ; Разбивка ограждений (ОКР) | Выход зоны развала в ППР за границы участка или на пешеходные зоны. | HIGH — обязательная экспертная проверка
91 | M-091 | Раздел 7. ПОД | Методы и технологическая последовательность демонтажа | — | Текст ПОД: Описание методов | Технологические карты на разборку (ППР) | Общий журнал работ (фактические технологии) | Самовольное изменение метода (например, с плазменного на обрушение экскаватором). | HIGH — обязательная экспертная проверка
92 | M-092 | Раздел 7. ПОД | Мероприятия по защите действующих коммуникаций | — | Схемы защитных коробок (ПОД) | Чертежи защитных сооружений (ППР) | Акты АОСР на устройство защитных ограждений | Отсутствие в ППР защитных мероприятий для сетей в зоне работы техники. | HIGH — обязательная экспертная проверка
93 | M-093 | Раздел 7. ПОД | Общие объемы демонтируемых конструкций (по типам) | м³ | Сводная ведомость объемов демонтажа (ПОД) | Спецификации и ведомости (ППР) | Акт обследования площадки; Реестр фактически демонтированных | Расхождение объемов лома между ПД и РД/ИД > 5%. | MEDIUM — экспертная проверка
94 | M-094 | Раздел 7. ПОД | Масса и класс опасности образующихся отходов | т / Класс | Расчет объемов и классов опасности (ПОД) | Регламенты по отходам (ППР) | Справки об утилизации; Талоны с полигонов | Превышение объемов опасных отходов в ИД или занижение класса опасности. | MEDIUM — экспертная проверка
95 | M-095 | Раздел 7. ПОД | Мероприятия по пылеподавлению и снижению шума | — | Текст ПОД: Требования к орошению/экранам | Технологические карты; Места водных пушек (ППР) | Журнал производственного экоконтроля (замеры шума/пыли) | Отсутствие систем гидроорошения или защитных экранов в РД при демонтаже стен. | MEDIUM — экспертная проверка
96 | M-096 | Раздел 7. ПОД | Узлы временного расчленения сохраняемых конструкций | — | Чертежи временных подпорок (ПОД) | Детальные узлы крепелей; Спецификация (КР/ППР) | Акты АОСР на устройство креплений; Фотофиксация | Занижение сечений элементов расчленения в РД; отсутствие актов монтажа. | HIGH — обязательная экспертная проверка
97 | M-097 | Раздел 7. ПОД | Места и габариты площадок временного складирования лома | м² | Строительный генплан демонтажа (ПОД) | Зоны накопления бункера (ППР) | Исполнительная схема площадки; Записи в ОКР | Складирование тяжелого мусора на бровке котлована или над действующими сетями. | HIGH — обязательная экспертная проверка
98 | M-098 | Раздел 8. ООС | Регистрация лимитов в АИС "ОСИГ" | Статус | Проектные ТЭП отходов (ООС) | Технологический регламент (ТРПО) | Электронный паспорт в АИС "ОСИГ" | Начало земляных/демонтажных работ без открытого разрешения на перемещение ОСС. | HIGH — обязательная экспертная проверка
99 | M-099 | Раздел 8. ООС | Верфикация транспортных средств (ГЛОНАСС) | Статус | Мероприятия по эко-транспортировке (ООС) | Перечень спецтехники (ТРПО) | Логи РНИС; Телеметрия в АИС "ОСИГ" | Рейс самосвала без ГЛОНАСС-трекера или не зарегистрированного в РНИС. | HIGH — обязательная экспертная проверка
100 | M-100 | Раздел 8. ООС | Фиксация рейсов через мобильный КПТС | Статус | Требования к весовому контролю (ООС) | Места размещения постов КПП (ППР) | Лог-данные "Мобильный КПТС" | Выезд самосвала с отходами без генерации QR-кода в "Мобильном КПТС". | HIGH — обязательная экспертная проверка
101 | M-101 | Раздел 8. ООС | Сверка легитимности полной утилизации | Статус | Перечень конечных объектов (КПО/полигоны) (ООС) | Договоры с полигонами (ТРПО) | Электронные отметки полигона; ГРОО | Выгрузка отходов на полигон, не входящий в ТРПО или без лицензии ГРОО. | HIGH — обязательная экспертная проверка
102 | M-102 | Раздел 9. ППМ | Деление здания на пожарные отсеки | — | Схемы деления на отсеки; Площади (ППМ) | Кладочные планы; Маркировка отсеков (АР/КР) | Исполнительные схемы конструкций | Нарушение непрерывности противопожарных стен в РД/ИД; увеличение площади отсека. | HIGH — обязательная экспертная проверка
103 | M-103 | Раздел 9. ППМ | Пределы огнестойкости противопожарных дверей и ворот (EI) | мин | Ведомость проемов в преградах (ППМ) | Спецификация дверей; Маркировка EI (АР) | Сертификаты на двери; Акты монтажа | Снижение предела огнестойкости (например, EI-60 на EI-30) в РД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
104 | M-104 | Раздел 9. ППМ | Ширина и высота эвакуационных проходов | м | Расчет путей эвакуации (ППМ) | Кладочные планы; Линейные размеры (АР) | Исполнительная схема поэтажных планов (обмеры) | Сужение коридоров < 1.2 м (СП 1.13130). | HIGH — обязательная экспертная проверка
105 | M-105 | Раздел 9. ППМ | Ширина эвакуационных дверей наружных выходов | м | Планы эвакуации (ППМ) | Спецификация дверей; Детальные чертежи (АР) | Паспорта на двери; Акты АОСР; Фактические обмеры | Ширина дверного полотна в РД/ИД < 0.9 м. | HIGH — обязательная экспертная проверка
106 | M-106 | Раздел 9. ППМ | Направление открывания дверей на путях эвакуации | — | Схемы направления движения (ППМ) | Рабочие планы этажей (АР) | Акты проверки систем ПЗ; Фотофиксация | Дверь открывается внутрь или блокирует смежный поток эвакуации. | HIGH — обязательная экспертная проверка
107 | M-107 | Раздел 9. ППМ | Класс пожарной опасности отделочных материалов | Класс (КМ) | Требования к отделке стен/полов (ППМ) | Ведомости отделки (АР) | Сертификаты; Пожарные декларации | Подмена КМ0/КМ1 на КМ3 на путях эвакуации в РД/ИД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
108 | M-108 | Раздел 9. ППМ | Количество и расстановка извещателей АПС | шт. / м | Структурная схема АПС; Зоны контроля (ППМ/ИОС) | Поэтажные планы; Расстановка датчиков (СС/АПС) | Паспорта на датчики; Исполнительные схемы шлейфов | Сокращение количества датчиков в РД или нарушение расстояний между ними. | HIGH — обязательная экспертная проверка
109 | M-109 | Раздел 9. ППМ | Пожарная маркировка кабелей систем ПЗ (СПЗ) | Марка | Требования к живучести кабелей (ППМ) | Кабельные журналы; Спецификации (ЭОМ/АПС) | Сертификаты на кабели; Акты АОСР на прокладку | Применение кабеля без индекса огнестойкости (например, замена FRLS на обычный LS). | HIGH — обязательная экспертная проверка
110 | M-110 | Раздел 9. ППМ | Количество и расстановка оповещателей СОУЭ | шт. | Требования к типу СОУЭ (ППМ) | Поэтажные планы; Расстановка (СС/СОУЭ) | Исполнительные схемы СОУЭ; Акт тестирования звука | Сокращение количества динамиков; отсутствие табло "Выход" на путях эвакуации. | HIGH — обязательная экспертная проверка
111 | M-111 | Раздел 9. ППМ | Расположение и пределы огнестойкости клапанов (ОЗК) | мин (EI) | Схемы вентиляции с ОЗК (ППМ/ИОС) | Планы разводки; Маркировка клапанов (ОВ) | Паспорта на клапаны; Акты монтажа ОЗК | Отсутствие ОЗК в местах пересечения воздуховодами противопожарных преград в РД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
112 | M-112 | Раздел 9. ППМ | Производительность вентиляторов ДУ и подпора воздуха | м³/ч / Па | Расчетные расходы ДУ (ППМ/ИОС) | Таблицы систем; Спецификация (ОВ) | Технические паспорта; Акты аэродинамических испытаний | Занижение производительности или давления вентиляторов ДУ в РД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
113 | M-113 | Раздел 9. ППМ | Расход воды и количество струй внутреннего пожаротушения (ВПВ) | л/с / шт. | Расчет расхода на ВПВ (ППМ) | Планы сети ВПВ; Аксонометрия (ВК) | Исполнительные схемы ВПВ; Акты испытаний на водоотдачу | Уменьшение диаметра кольцевого трубопровода ВПВ; сокращение количества кранов. | HIGH — обязательная экспертная проверка
114 | M-114 | Раздел 9. ППМ | Расход воды на наружное пожаротушение (НПВ) | л/с | Расчетный расход НПВ (ППМ) | Схемы расстановки ПГ (НВК) | Акты проверки ПГ на водоотдачу | Радиус действия ПГ на чертеже РД не покрывает наиболее удаленную точку здания. | HIGH — обязательная экспертная проверка
115 | M-115 | Раздел 10. ОДИ | Технические параметры и наличие инвалидных подъемников | — | Структурные схемы ОДИ; Спецификация | Чертежи установки подъемников (АР/ТХ) | Технические паспорта; Декларации; Акты ПНР | Исключение подъемника из РД или замена на модель без автоматического управления. | HIGH — обязательная экспертная проверка
116 | M-116 | Раздел 10. ОДИ | Ширина коридоров на путях движения МГН | м | Планы этажей; Пути движения (ОДИ) | Кладочные планы; Линейные размеры (АР) | Исполнительная схема поэтажных планов (обмеры) | Сужение коридоров < 1.5-1.8 м (СП 59.13330). | HIGH — обязательная экспертная проверка
117 | M-117 | Раздел 10. ОДИ | Ширина дверных проемов на путях движения МГН | м | Ведомость заполнения проемов (ОДИ/АР) | Спецификация дверей; Маркировка МГН (АР) | Паспорта на двери; Фактические обмеры | Ширина полотна двери в свету < 1.5 м (СП 59.13330). | HIGH — обязательная экспертная проверка
118 | M-118 | Раздел 10. ОДИ | Высота порогов в дверных проемах на путях МГН | м | Текст ОДИ; Детали проемов | Детальные узлы сопряжения полов (АР) | Акты АОСР на устройство полов (фактические замеры) | Высота порога > 0.014 м (СП 59.13330). | MEDIUM — экспертная проверка
119 | M-119 | Раздел 10. ОДИ | Габариты и планировка санузлов для инвалидов (универсальные кабины) | м² / м | Чертежи планировки санузлов (ОДИ) | Детальные чертежи санузлов (АР/ВК) | Исполнительная схема санузлов (обмеры и привязки) | Внутренние размеры универсальной кабины в РД/ИД < 1.5 м (СП 59.13330). | HIGH — обязательная экспертная проверка
120 | M-120 | Раздел 10. ОДИ | Спецификация опорных стационарных и откидных поручней | шт. | Схемы оснащения поручнями (ОДИ) | Детальные чертежи санузлов; Спецификация (АР) | Паспорта на поручни; Акты АОСР на монтаж | Отсутствие в РД откидных и стационарных поручней в санузлах для инвалидов. | HIGH — обязательная экспертная проверка
121 | M-121 | Раздел 10. ОДИ | Количество и габариты парковочных мест для инвалидов | шт. / м | Схема парковочных зон (ОДИ/СПЗУ) | План благоустройства; Разметка (ПП) | Исполнительная схема разметки | Сокращение количества мест для инвалидов; уменьшение ширины места < 3.5 м. | HIGH — обязательная экспертная проверка
122 | M-122 | Раздел 10. ОДИ | Наличие и расстановка тактильно-контрастных указателей | — | Планы этажей и территории (ОДИ) | Планы покрытий; Планы полов (ГП/АР) | Акты АОСР на устройство полов; Исполнительные схемы | Отсутствие в РД предупреждающих тактильных полос перед лестницами и дверями. | MEDIUM — экспертная проверка
123 | M-123 | Раздел 10. ОДИ | Состав систем двухсторонней связи и вызова помощника | — | Структурные схемы СС/ОДИ | Планы кабельных сетей; Спецификация (СС) | Паспорта на оборудование; Акты ПНР | Отсутствие в РД кнопок вызова персонала в санузлах или на входе в здание. | HIGH — обязательная экспертная проверка
124 | M-124 | Раздел 11. ЗУ | Класс энергетической эффективности здания | Буква | Энергетический паспорт (ЗУ) | Лист "Общие данные"; Маркировка класса (АР/ОВ) | Фактический энергопаспорт (по замерам) | Снижение проектного класса энергоэффективности в РД/ИД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
125 | M-125 | Раздел 11. ЗУ | Толщина теплоизоляционного слоя наружных стен | мм | Теплоизоляционный расчет; Разрезы стен (ЗУ/АР) | Спецификация фасадных систем; Разрезы стен (АР) | Акты АОСР на утепление; Паспорта на утеплитель | Уменьшение толщины утеплителя в РД, ведущее к падению сопротивления теплопередаче. | HIGH — обязательная экспертная проверка
126 | M-126 | Раздел 11. ЗУ | Коэффициент теплопроводности (λ) утеплителя стен | Вт/(м·С) | Теплоизоляционный расчет; Марка материала (ЗУ) | Спецификация материалов стен; Фасадов (АР) | Паспорта качества; Сертификаты на утеплитель | Замена утеплителя на аналог с более высоким коэффициентом теплопроводности. | HIGH — обязательная экспертная проверка
127 | M-127 | Раздел 11. ЗУ | Коэффициент сопротивления теплопередаче окон (Ro) | м²·С/Вт | Требования к светопрозрачным конструкциям (ЗУ) | Спецификация окон; Профили/стеклопакеты (АР) | Сертификаты; Паспорта на окна | Ухудшение теплозащитных свойств оконных блоков в РД/ИД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
128 | M-128 | Раздел 11. ЗУ | Толщина утеплителя чердачных перекрытий / кровли | мм | Теплоизоляционный расчет; Разрезы кровли (ЗУ/АР) | План кровли; Детальные узлы (АР) | Акты АОСР на устройство кровли; Паспорта качества | Уменьшение проектного слоя кровельного утеплителя в РД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
129 | M-129 | Раздел 11. ЗУ | Наличие приборов учета расхода энергоресурсов | шт. | Описание систем учета (ЗУ) | Схемы узлов учета (ИОС1/ИОС2/ОВ) | Акты допуска приборов; Паспорта счетчиков | Отсутствие в РД общедомовых/поквартирных счетчиков (электричество, вода, тепло). | MEDIUM — экспертная проверка
130 | M-130 | Раздел 11. ЗУ | Установка энергосберегающего осветительного оборудования | — | Спецификации светильников (ЗУ/ИОС1) | Спецификация оборудования (ЭОМ) | Сертификаты; Накладные; Фотофиксация | Замена светодиодных светильников (LED) на люминесцентные или лампы накаливания. | MEDIUM — экспертная проверка
131 | M-131 | Раздел 11. ЗУ | Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление | кВт·ч/м² | Итоговая таблица Паспорта ЗУ | Лист "Общие данные"; Таблица нагрузок (ОВ) | Фактический энергопаспорт | Превышение удельного годового расхода энергии в РД над лимитом из ПД. | HIGH — обязательная экспертная проверка
132 | M-132 | Раздел 12. СМ | Итоговая стоимость по Сводному сметному расчету (ССР) | тыс. руб. | Сводный сметный расчет (Главы 1-12) (СМ) | Сводная объектная смета (на основании РД) | Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) | Превышение итоговой стоимости строительства в РД/ИД над утвержденной ПД > 5%. | MEDIUM — экспертная проверка

## СХЕМА GOLD
Схема эталонной разметки
Красным добавлены поля, без которых finding нельзя воспроизвести и безопасно использовать для обучения. CANDIDATE и SUSPICION не являются положительной GOLD-меткой.
Поле | Тип | Обязательность | Содержательное правило
evidence_group_id | string | Да | Объект + атомарный параметр/правило + актуальные источники и доказательства
finding_id | string | Да | Стабильный идентификатор атомарного finding
object_id | string | Да | Группа для object-level split; все редакции объекта остаются в одном наборе
matrix_code / rule_version | string | Да | M-001…M-132 либо версия правила свободного поиска
expected_value | string/number/geometry | Да | Ожидаемое значение/решение из актуального источника
actual_value | string/number/geometry | Да | Фактическое значение/решение
source_expected_file_id / sha256 | string | Да | Точный файл-источник требования и его контрольная сумма
source_expected_stage/code/revision/approval | string | Да | Стадия, шифр, редакция и статус утверждения
source_expected_page / bbox_polygon | int / float[] | Да | Лист/страница и нормализованные координаты [0;1]
source_actual_file_id / sha256 | string | Да | Точный файл-источник факта и его контрольная сумма
source_actual_stage/code/revision/approval | string | Да | Стадия, шифр, редакция и статус утверждения
source_actual_page / bbox_polygon | int / float[] | Да | Лист/страница и нормализованные координаты [0;1]
approved_change_ref | string/NONE | Да | Согласованное изменение, отменяющее исходное требование, либо NONE
completeness_status | enum | Да | COMPLETE / MISSING_EVIDENCE / NOT_APPLICABLE / NOT_COMPARABLE / CLARIFICATION_REQUIRED
finding_status | enum | Да | NEGATIVE_VERIFIED / CANDIDATE / CONFIRMED_VIOLATION / SUSPICION
review_priority | enum | Да | HIGH / MEDIUM / LOW; только порядок экспертной проверки
expert_id / timestamp | string / datetime | Для GOLD | Кто и когда принял решение
expert_reason_code / comment | string | Для GOLD | Код и обоснование подтверждения/отклонения
dataset_version / matrix_version / model_version | string | Да | Полная воспроизводимость запуска
split | enum | Для релиза | TRAIN / VALIDATION / HIDDEN_TEST; назначается по object_id

## МЕТРИКИ
Приёмочные метрики и правила тестирования |  |  |  |  | Контроль версии Матрицы
Метрики считаются на зафиксированном hidden test по объектам. Пилот из девяти групп задаёт формат, но не подходит для количественной приёмки из-за малого объёма и дисбаланса. |  |  |  |  | Показатель | Значение
Контур | Метрика | Правило расчёта | Порог | Условие применения | Число параметров | 132
OCR | Character Accuracy | 1 − ΣLevenshtein / Σсимволов; отдельно CER, WER и coverage | ≥ 0,95 | Скрытая фиксированная выборка печатного текста ≥300 dpi | Ожидается | 132
Ключевые поля | Exact Match | Точное совпадение шифра, стадии, редакции, листа/страницы и номера помещения/элемента после заданной нормализации | ≥ 0,90 | Знаки в шифрах и редакциях не удаляются
Связка документов | Exact linkage | Точный object_id + стадия + шифр + актуальная редакция | ≥ 0,95 | Случаи с конфликтом редакций входят в hidden test
Доказательства | Localization completeness | file_id и страница совпадают; bbox/polygon IoU ≥ 0,50 после учёта CropBox/MediaBox/Rotate | ≥ 0,95 evidence_group | Без полного доказательства finding не засчитывается
Нарушения | Precision / Recall / F1 | По evidence_group; правильный параметр/тип расхождения + корректное доказательство | P ≥ 0,90; R ≥ 0,80; F1 ≥ 0,85 | Отдельно по разделам и типам нарушения
Отрицательные группы | False Positive Rate | FP / (FP + TN) на NEGATIVE_VERIFIED и устаревших редакциях | ≤ 0,10 | Ключевой контроль ложных нарушений
Разбиение | Object-level split | Все файлы и редакции одного object_id только в одном наборе | Обязательно | Запрещает утечку между версиями одной стройки
Публикация модели | Regression gate | Recall по обязательной категории и FPR против предыдущей модели | ухудшение не более 2 п.п. | Требуется подписанное решение; автоматическая публикация запрещена

## ПРИМЕРЫ РАЗМЕТКИ
Пилотные evidence_group из выполненной предметной разметки
Фактический состав: 1 CONFIRMED_VIOLATION, 7 CANDIDATE и 1 NEGATIVE_VERIFIED. Это примеры схемы и проверки, а не достаточный hidden test.
finding_id | Статус | Объект | Источники / страницы / bbox [0;1] | Ожидается | Факт | Действие эксперта | Правило учебной метки
ALT79B-V01 | CANDIDATE | Алтуфьевское шоссе, 79Б | PD:ALT79B-000015:стр.19:bbox [0.7800,0.1000,0.9100,0.3500];[0.3600,0.1000,0.6400,0.2500] ¦ RD:ALT79B-000077:стр.4:bbox [0.8000,0.0300,0.9300,0.2700];[0.3000,0.0900,0.5800,0.2600] ¦ PD:ALT79B-000015:стр.20:bbox [0.8400,0.1600,0.9400,0.4000] ¦ RD:ALT79B-000077:стр.5:bbox [0.8300,0.1500,0.9400,0.3900] | Функции помещений и площади должны соответствовать утверждённой ПД. | В РД изменены назначения помещений и итоговые площади этажей. | Проверить наличие согласованного изменения ПД и повторного расчёта показателей. | Не включать как положительный GOLD до решения эксперта
UNDMS-V01 | CANDIDATE | УНДМС — дело №56235, здание МВД | PD:UNDMS-000214:стр.16:bbox [0.4620,0.0713,0.6048,0.1900] ¦ RD:UNDMS-000252:стр.10:bbox [0.4620,0.0713,0.6048,0.1782] ¦ RD:UNDMS-000252:стр.4:bbox [0.2352,0.2019,0.7728,0.2554] | ПД предусматривает в покрытии бронированный стальной лист толщиной 6 мм. | В РД бронированный лист исключён из состава покрытия. | Проверить утверждение изменения требований защищённости и прохождение требуемого согласования/экспертизы. | Не включать как положительный GOLD до решения эксперта
IZM12-V01 | CANDIDATE | Изумрудная улица, 12 | RD:IZM12-000064:стр.4:bbox [0.0700,0.0500,0.5300,0.4500] ¦ ID:IZM12-000007:стр.15:bbox [0.2500,0.1500,0.7300,0.4600];[0.3400,0.8400,0.8800,0.9800] | РД КЖ02.1 задаёт проектное решение фундаментов без локальной схемы ремонта свай. | ИД содержит отдельную исполнительную схему ремонта свай ремонтным составом. | Проверить дефектную ведомость, проект ремонтного решения, согласование автора проекта и акты приёмки ремонта. | Не включать как положительный GOLD до решения эксперта
LOS3A-V01 | CANDIDATE | Лосевская улица, 3А | PD:LOS3A-000009:стр.41:bbox [0.1930,0.2108,0.2664,0.3118] ¦ RD:LOS3A-000069:стр.15:bbox [0.2097,0.1395,0.2810,0.2316] ¦ RD:LOS3A-000069:стр.8:bbox [0.2773,0.0594,0.7227,0.1188] | ПД фиксирует исходное положение двери санузла квартиры 2.4.1. | В РД дверь санузла квартиры 2.4.1 перенесена; изменение прямо записано в ведомости. | Проверить согласование изменения планировки и соответствие требованиям к санузлу/инженерным трассам. | Не включать как положительный GOLD до решения эксперта
OKT103-V01 | CONFIRMED_VIOLATION | Октябрьская улица, 103 | ID:OKT103-000099:стр.1:bbox [0.0768,0.4242,0.3779,0.5754];[0.4960,0.3990,0.9330,0.6468] | Исполнительная схема указывает допуски 15 мм, ±12 мм и 20 мм для соответствующих геометрических параметров. | Зафиксированы отклонения до +980 мм; несколько значений многократно превышают указанные допуски. | Оформить как подтверждённое несоответствие; проверить предписание, проект усиления/исправления и закрытие замечания. | Положительный GOLD после экспертного подтверждения
POL16-V01 | CANDIDATE | Полярная улица, 16 | PD:POL16-000035:стр.62:bbox [0.6414,0.0168,0.7780,0.0798] ¦ RD:POL16-000136:стр.21:bbox [0.4276,0.0126,0.6948,0.0714] | Площади квартир в РД должны воспроизводить утверждённые показатели ПД при неизменной геометрии. | В одинаковых квартирах изменены значения жилой/общей площади и площади с летними помещениями. | Проверить методику подсчёта, классификацию площадей и влияние на ТЭП/экспликации. | Не включать как положительный GOLD до решения эксперта
DOO25-V01 | CANDIDATE | Полярная улица, 25 — ДОО 220 мест, корпус 9 | PD:DOO25-000875:стр.27:bbox [0.1000,0.0800,0.3600,0.2700];[0.8600,0.4100,0.9900,0.6900] ¦ RD:DOO25-001733:стр.12:bbox [0.1000,0.0500,0.3600,0.2400];[0.8600,0.4000,0.9900,0.6900] | Пищеблок и площади помещений 135–150 должны соответствовать ПД. | В РД изменены конфигурация и площади комплекса помещений пищеблока. | Проверить технологическое и санитарное согласование пищеблока, а также актуализацию ПД. | Не включать как положительный GOLD до решения эксперта
SOSH25-V01 | CANDIDATE | Полярная улица, 25 — СОШ 1100 мест, корпус 7 | PD:SOSH25-003562:стр.49:bbox [0.8961,0.2603,0.9822,0.3191];[0.9555,0.6633,0.9807,0.7095] ¦ RD:SOSH25-003642:стр.34:bbox [0.4985,0.9291,0.6083,0.9794];[0.7344,0.8305,0.7671,0.8578] | В ПД отсутствует помещение 1.109; итоговая площадь 1-го этажа — 6234,1 м². | В РД добавлена зона ожидания 1.109 площадью 18,2 м²; итог — 6252,3 м². | Проверить утверждение новой функциональной зоны и корректировку ПД/ТЭП. | Не включать как положительный GOLD до решения эксперта
POL17-N01 | NEGATIVE_VERIFIED | Полярная улица, 17 | PD:POL17-000031:стр.26:bbox — ¦ RD:POL17-000096:стр.7:bbox — ¦ PD:POL17-000031:стр.27:bbox — ¦ RD:POL17-000096:стр.8:bbox — | Актуальная ПД и РД сопоставимых листов должны совпадать. | На проверенных листах 1-го этажа обеих секций предметное расхождение не подтверждено. | Использовать как отрицательные примеры; не наносить красную разметку без доказанного нарушения. | Отрицательный GOLD; обязателен для контроля FP